高电压课程设计

任  务  书

一、 目的与要求

- 了解输电线路防雷设计的基本原则和方法，提高仿真计算能力，理解雷电过电压的危害评估方法和防护措施的制定方法。

- 选择一条具体线路进行雷电活动情况和防雷现状分析，制定相应的防雷措施，仿真计算采取措施前后线路耐雷水平的变化，对防雷效果进行评估。

二、 主要内容

- 了解影响输电线路雷电过电压的因素和建立输电线路雷击仿真模型需要考虑的内容。

- 利用已知线路参数，建立反映影响输电线路雷电过电压的雷电流幅值、雷电流波形、接地电阻等主要因素，用ATP进行仿真的输电线路模型，对线路雷电过电压进行计算。

- 整理仿真结果，分析影响雷电过电压的主要因素和影响大小，并针对仿真结果提出适当的防雷设计方案。

- 对采用该防雷设计方案后的输电线路雷电过电压进行计算，验证防雷措施的有效性，评价方案的应用价值。

三、 进度计划

| 序号 | 设计(实验)内容 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解线路防雷设计方法 | 1天 |  |
| 2 | 建立线路模型 | 1天 |  |
| 3 | 分析计算线路雷电过电压，提出防雷设计方案 | 1天 |  |
| 4 | 对防雷设计方案进行验算、评估和修正 | 1天 |  |
| 5 | 总结，写设计报告 | 1天 |  |

四、 设计成果要求

- 计算程序（电子版），包括原始数据输入文件（*.adp，*.atp）、计算结果输出文件（*.lis），*为学号。

- 设计报告，包括线路耐雷水平分析、防雷设计方案及其效果评估。

- 以下思考题任选其一回答

  - 如何在模型中考虑冲击电晕的影响

  - 如何在模型中考虑感应过电压的影响

  - 工频电压对雷电过电压的影响与电压等级有何关系？如何计算？

五、 考核方式

综合以下方式给定成绩（五级计分制）。

- 程序、计算报告等设计成果

- 独立工作能力及设计过程的表现

- 回答问题的情况

学生姓名：

指导教师：

年   月    日

附件               输电线路防雷计算用参数

- 110kV线路雷击情况

1  1#线

1#线是同塔双回线。10#杆塔（17/10/2002遭雷击）基本情况如下：

- 杆塔类型：该塔为转角塔，呼称高度18米。相邻杆塔（9#、11#）皆为鼓型直线塔。

- 杆塔地形：杆塔在一土台上，周围为平地较空旷。

- 档距：与9#塔相距306米，与11#塔相距240米。

- 塔基：砂石，土壤电阻率约124欧·米。

2  2#线

2#线是同塔双回线。9#杆塔（2/6/2002一次雷击引起双回跳闸）基本情况如下：

- 杆塔类型：鼓型直线塔，呼称高度18米。相邻杆塔8#为鼓型直线塔，10#为鼓型转角塔。

- 杆塔地形：杆塔位于山顶上，且两边的山坡坡度都比较大，与8#塔之间的落差约11米，与10#塔之间的落差约24米。9#塔是全线海拔高度最高的杆塔。

- 档距：与8#塔相距142米，与10#塔相距351米。

- 塔基：山地，土壤电阻率约1718欧·米。

其它杆塔中，17#杆塔的地形最为突出。

二、线路基本参数与相关规程

表1  导线与避雷线参数

|  | 型号 | 标称截面 （毫米2） | 根数/直径 （毫米） |  | 截面 （毫米2） |  | 铝 钢 截面比 | 直径 （毫米） |  | 直流电阻 （欧/公里） （20℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铝 | 钢 | 铝 | 钢 |  | 导线 | 钢芯 |  |
| 导线 | LGJ | 240 | 28/3.22 | 7/2.8 | 228.0 | 43.1 | 5.3 | 21.28 | 8.4 | 0.130 |
| 避雷线 | GJ | 50 |  | 7/3.0 |  | 49.46 |  | 9.0 |  | 2.940 |

表2  绝缘子串冲击闪络电压

| 绝缘子片数 | 正极性雷电冲击闪络电压 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 1660 | 数据摘自1958年沈阳变压器厂试验数据。 |
| 16 | 1410 |  |
| 13 | 1160 |  |
| 10 | 910 |  |
| 9 | 830 |  |
| 8 | 750 |  |
| 7 | 660 |  |
| 6 | 580 |  |
| 5 | 500 |  |

表3  杆塔波阻和电感的平均值

| 杆 塔 型 式 | 杆塔波阻抗（Ω） | 杆塔电感（μH/m） |
| --- | --- | --- |
| 无拉线钢筋混凝土单杆 | 250 | 0.84 |
| 有拉线钢筋混凝土单杆 | 125 | 0.42 |
| 无拉线钢筋混凝土双杆 | 125 | 0.42 |
| 铁 塔 | 150 | 0.50 |
| 门 型 铁 塔 | 125 | 0.42 |

表4  DL/T 620-1997规定的线路耐雷水平

有避雷线的线路，在一般土壤电阻率地区，其耐雷水平不宜低于下表所列数值：

| 标称电压（kV） |  | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐雷水平 （kA） | 一般线路 | 20～30 | 40～75 | 75～110 |
|  | 大跨越档中央和发电厂、变电所进线保护段 | 30 | 75 | 110 |

表5  1#线杆塔参数

| 杆塔 编号 | 杆塔 型号 | 杆塔呼称 高度（米） | 档距 （米） | 导线弧垂 （米） | 地线弧垂 （米） | 绝缘子 片数 | 杆塔接地电阻(欧) |  | 土壤电阻率 （千欧*米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rg | Rch |  |
|  | 门构 |  | 69 | 0.22 | 0.18 |  |  |  | 0.0528 |
| 1 | JDT | 18 |  |  |  | 10 | 4.8 | 4.309 |  |
|  |  |  | 165 | 1.34 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2 | JDSnT | 12 |  |  |  | 10 | 40 | 42.772 |  |
|  |  |  | 381 | 8.45 | 6.93 |  |  |  |  |
| 3 | JDSnT | 18 |  |  |  | 10 | 25 | 26.118 |  |
|  |  |  | 375 | 8.17 | 6.69 |  |  |  |  |
| 4 | JGU2 | 18 |  |  |  | 10 | 14 | 14.626 | 0.124 |
|  |  |  | 261 | 3.90 | 3.05 |  |  |  |  |
| 5 | JGUT3 | 18 |  |  |  | 10 | 23 | 17.381 |  |
|  |  |  | 342 | 6.77 | 5.49 |  |  |  |  |
| 6 | JGUT3 | 18 |  |  |  | 10 | 18 | 13.603 |  |
|  |  |  | 250 | 3.57 | 2.79 |  |  |  |  |
| 7 | ZGU2 | 18 |  |  |  | 7 | 5.2 | 5.132 |  |
|  |  |  | 270 | 4.18 | 3.29 |  |  |  |  |
| 8 | ZGU2 | 24 |  |  |  | 7 | 9 | 8.882 |  |
|  |  |  | 386 | 8.68 | 7.13 |  |  |  |  |
| 9 | ZGU2 | 24 |  |  |  | 7 | 4.6 | 4.744 |  |
|  |  |  | 306 | 5.40 | 4.31 |  |  |  |  |
| 10 | JDSnT | 18 |  |  |  | 10 | 25 | 25.783 |  |
|  |  |  | 240 | 3.28 | 2.55 |  |  |  |  |
| 11 | ZGU2 | 18 |  |  |  | 7 | 5.5 | 5.672 |  |
|  |  |  | 278 | 4.44 | 3.50 |  |  |  |  |
| 12 | JGUT3 | 18 |  |  |  | 10 | 12 | 12.376 |  |
|  |  |  | 174 | 1.51 | 1.19 |  |  |  |  |
| 13 | JGUT3 | 18 |  |  |  | 10 | 0.5 | 0.516 |  |
|  |  |  | 203 | 2.33 | 1.79 |  |  |  |  |
| 14 | JDT | 12 |  |  |  | 10 | 20 | 20.626 |  |
|  |  |  | 67 | 0.22 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 门构 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6  2#线杆塔参数

| 杆塔 编号 | 杆塔 型号 | 杆塔呼称 高度（米） | 档距 （米） | 导线弧垂 （米） | 地线弧垂 （米） | 绝缘子 片数 | 杆塔接地电阻(欧) |  | 土壤电阻率 （千欧*米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Rg | Rch |  |
|  | 门构 |  | 20 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 0.054 |
| 1 | JDSnT | 12 |  |  |  | 9 | 19 | 54.853 |  |
|  |  |  | 64 | 0.19 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2 | JDSnT | 18 |  |  |  | 9 | 3.4 | 9.816 |  |
|  |  |  | 265 | 4.02 | 3.16 |  |  |  |  |
| 3 | 钢杆 | 21 |  |  |  | 9 | 2.7 | 1.690 | 2.8134 |
|  |  |  | 64 | 0.19 | 0.16 |  |  |  |  |
| 4 | 钢杆 | 21 |  |  |  | 9 | 7.8 | 4.883 |  |
|  |  |  | 259 | 3.84 | 3.01 |  |  |  |  |
| 5 | 钢杆 | 21 |  |  |  | 9 | 29 | 18.154 |  |
|  |  |  | 319 | 5.92 | 4.76 |  |  |  |  |
| 6 | JDSnT | 18 |  |  |  | 9 | 28 | 15.372 |  |
|  |  |  | 115 | 0.69 | 0.56 |  |  |  |  |
| 7 | ZGU2 | 15 |  |  |  | 8 | 10 | 5.49 |  |
|  |  |  | 110 | 0.60 | 0.49 |  |  |  |  |
| 8 | ZGU2 | 21 |  |  |  | 8 | 10 | 7.23 | 1.7182 |
|  |  |  | 142 | 1.01 | 0.80 |  |  |  |  |
| 9 | ZGU2 | 18 |  |  |  | 8 | 36 | 26.028 |  |
|  |  |  | 351 | 7.17 | 5.82 |  |  |  |  |
| 10 | JGU2 | 15 |  |  |  | 9 | 13 | 9.4 |  |
|  |  |  | 324 | 6.12 | 4.93 |  |  |  |  |
| 11 | JGU2 | 12 |  |  |  | 9 | 23 | 16.63 |  |
|  |  |  | 173 | 1.51 | 1.20 |  |  |  |  |
| 12 | ZGU2 | 24 |  |  |  | 8 | 28 | 20.244 |  |
|  |  |  | 624 | 22.99 | 19.82 |  |  |  |  |
| 13 | ZGU2 | 24 |  |  |  | 8 | 8.3 | 6.001 |  |
|  |  |  | 55 | 0.14 | 0.12 |  |  |  |  |
| 14 | JGU2 | 12 |  |  |  | 9 | 24 | 17.352 |  |
|  |  |  | 397 | 9.20 | 7.59 |  |  |  |  |
| 15 | ZGU2 | 18 |  |  |  | 8 | 9.3 | 5.292 | 3.1274 |
|  |  |  | 192 | 2.07 | 1.59 |  |  |  |  |
| 16 | JDSnT | 15 |  |  |  | 9 | 13 | 7.397 |  |
|  |  |  | 79 | 0.44 | 0.35 |  |  |  |  |
| 17 | JDSnT | 18 |  |  |  | 9 | 25 | 14.225 |  |
|  |  |  | 226 | 2.95 | 2.28 |  |  |  |  |
| 18 | JDSnT | 18 |  |  |  | 9 | 7.4 | 3.485 | 5.024 |
|  |  |  | 175 | 1.52 | 1.20 |  |  |  |  |
| 19 | JDSnT | 18 |  |  |  | 9 | 5.8 | 2.732 |  |
|  |  |  | 33 | 0.05 | 0.04 |  |  |  |  |
| 门构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图1  杆塔结构示意图

a0

a1

a2

a3

b1

b2

b3

h

“○”：地线悬挂点； “●”：导线悬挂点

h：呼称高度

表7  杆塔基本尺寸

| 杆塔型号 | a0(m) | a1(m) | a2(m) | a3(m) | b1(m) | b2(m) | b3(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JDT | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| JDSnT | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| JGU2 | 1.60 | 3.00 | 3.90 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| JGUT3 | 1.62 | 3.20 | 4.10 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| ZGU2 | 1.60 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 |
| 钢杆 | 1.00 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 1.60 | 3.50 | 3.50 |

三、避雷器基本参数

表8  避雷器的性能参数

| 系统电压(kV) |  | 110 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) |  | 95 |
| 标称放电电流(10kA) |  | 10 |
| 直流参考电压(kV) |  | 134 |
| 雷电冲击电流残压(kV) |  | 300 |
| 二次大电流冲击耐受(10kA) |  | 100 |
| 局部放电(pC) |  | 50 |
| 间隙 特性 | 操作冲击耐受电压(kV) | 325 |
|  | 雷电冲击耐受电压(kV) | 577 |
|  | 1min工频耐受电压(kV) | 230 |

表9  避雷器的伏安特性：

| I (A) | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (kV) | 130 | 145 | 150 | 155 | 160 | 164 | 180 | 200 |