综合实验报告

( 20   -- 20   年度第   学期)

名    称：变电站仿真综合实验

题    目：

院    系：

班    级：

学    号：

学生姓名：

指导教师：

设计周数：

成    绩：

日期：    年   月   日

- 一、综合实验的目的与要求

- 本次实习使学生通过实际仿真操作和演练，深入了解电力生产运行的实际制度和要求，并掌握运行人员的工作技能，加深电网运行、设备维护等实用知识的感性认识，提高学生理论联系实际的基本素质和工作的竞争能力。

- 基本要求

1．1 要求学生参加每次上机前的培训讲课，完成讲课中要求回答的问题。

1．2 要求学生在每次上机时间内在计算机上进行仿真操作、完成规定内容的试验报告。

1．3要求学生在培训结束后，参加上机考核和答辩。

- 二、实验正文

- 电网/变电站仿真系统和正常运行监视

1.1 一次设备的认识（从主接线图上看）

| 设备名称 | 图形 符号 | 合闸状态的颜色和符号表示 | 分闸状态的颜色和符号表示 | 作用（看课件讲解） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关 （断路器） |  |  |  |  |
| 刀闸 （隔离开关） |  |  |  |  |
| 接地刀闸 |  |  |  |  |
| 主变压器 |  |  |  |  |
| CT （电流互感器） |  |  |  |  |
| PT （电压互感器） |  |  |  |  |
| 避雷器 |  |  |  |  |
| 电容器 |  |  |  |  |
| 消弧线圈 |  |  |  |  |

- 1.2 主接线的接线形式和运行方式

- 1.2.1 填表

| 电压等级 | 接线形式 | 设备间隔 | 正常运行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220kV |  | 251仿一线 | 运行于220KV 1母 |
|  |  | 212母联 |  |
| 110kV |  |  |  |
| 35kV |  |  |  |

| 主变 | 电压等级 | 正常运行方式 | 中性点运行方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号主变 |  |  |  |
| 2号主变 |  |  |  |

- 1.2.2 总结规律（答案写在问题的后面）

（1）220kV开关刀闸的设备编号有什么规律？

（2）220kV开关编号与运行方式有什么规律？

- 1.3 251间隔设备运行监视和操作（严格按照下列步骤进行监视和操作）

1.3.1 正常运行方式（如果251间隔不是正常方式，用“恢复初始状态”按钮恢复到正常运行方式）下的设备状态。

（1）到监控系统的251间隔的监控分图，查看并记录监控机上对该间隔的监视内容。

| 遥信信息 |  | 遥测信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 251开关状态 |  | 有功 |  |
| 2516刀闸状态 |  | 无功 |  |
| 2511刀闸状态 |  | 电流 |  |
| 2512刀闸状态 |  | 功率因数 |  |
| 亮的保护信号灯 |  |  |  |

（2）到保护室的220kV线路测控屏，查看251间隔的状态

| 251仿一线测控装置(FCK-801) | 作用: 亮的信号灯: |
| --- | --- |
| 251断路器控制开关 手柄位置 |  |
| 251断路器位置指示灯 |  |
| 251断路器就地远方切换开关 |  |

（3）到室外251间隔，查看并记录各开关刀闸的状态。

| 251开关状态 |  | 2511刀闸状态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2516刀闸状态 |  | 2512刀闸状态 |  |

（4）到保护室，查看251仿一线保护屏的状态

·251仿一线保护I屏（40号屏）

| 装置名称 | 装置上信号灯的状态 | 装置的功能（看课件讲解） |
| --- | --- | --- |
| 重合闸切换把手： |  |  |

·251仿一线保护II屏（41号屏）

| 装置名称 | 装置上信号灯的状态 | 装置的功能（看课件讲解） |
| --- | --- | --- |
| 重合闸切换把手： |  |  |

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）

| 装置名称 | 装置上信号灯的状态 | 装置的功能（看课件讲解） |
| --- | --- | --- |

1.3.2  在监控中拉开251开关(断路器远方遥控操作)，分别在监控机、室外设备、室内保护和测控屏查看，与操作前比较，记录状态有变化的信息。

（1）监控系统的251间隔的监控分图：

（2）保护室的220kV线路测控屏：

（3）室外251间隔：

（4）保护室的251仿一线保护屏

·251仿一线保护I屏（40号屏）：

·251仿一线保护II屏（41号屏）：

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）：

1.3.3  在监控中拉开2516刀闸(隔离开关远方遥控操作)，分别在监控机、室外设备、室内保护和测控屏查看，与操作前比较，记录状态有变化的信息。

（1）监控系统的251间隔的监控分图：

（2）保护室的220kV线路测控屏：

（3）室外251间隔：

（4）保护室的251仿一线保护屏

·251仿一线保护I屏（40号屏）：

·251仿一线保护II屏（41号屏）：

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）：

1.3.4  在室外拉开2511刀闸(隔离开关就地操作)，分别在室外设备、监控机、室内保护和测控屏查看，与操作前比较，记录状态有变化的信息。

（1）室外251间隔：

（2）保护室的220kV线路测控屏：

（3）监控系统的251间隔的监控分图：

（4）保护室的251仿一线保护屏

·251仿一线保护I屏（40号屏）：

·251仿一线保护II屏（41号屏）：

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）：

1.3.5  在室外合上25117接地刀闸(接地刀闸就地操作)，分别在室外设备、监控机、室内保护和测控屏查看，与操作前比较，记录状态有变化的信息。

（1）室外251间隔：

（2）保护室的220kV线路测控屏：

（3）监控系统的251间隔的监控分图：

（4）保护室的251仿一线保护屏

·251仿一线保护I屏（40号屏）：

·251仿一线保护II屏（41号屏）：

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）：

1.3.6  在测控屏上闭合251开关(断路器就地操作)，分别在测控屏、室外设备、监控机、保护屏查看，与操作前比较，记录状态有变化的信息。

（1）保护室的220kV线路测控屏：

（2）室外251间隔：

（3）监控系统的251间隔的监控分图：

（4）保护室的251仿一线保护屏

·251仿一线保护I屏（40号屏）：

·251仿一线保护II屏（41号屏）：

·251仿一线保护辅助屏（42号屏）：

- 1.3.7  回答问题

（1）251仿一线线路配置了几套保护？重合闸运行方式？

（2）总结以下装置信号灯何时亮、何时灭。

| CSC103B装置的“充电”灯 |  |
| --- | --- |
| RSC931装置的“充电”灯 |  |
| JFZ-12F装置的“A相分位”灯 |  |
| JFZ-12F装置的“A相合位”灯 |  |
| JFZ-12F装置的“I母运行”灯 |  |

（2）找一找251断路器的控制电源空气开关在哪里？

（3）对照断路器的控制回路展开图，你能找到几个图形符号代表的实际设备。

1.4 151联络线的保护配置

（1）查看相关保护和运行状态

| 相关保护屏柜编号和名称 | 装置名称 | 正常运行时 装置上信号灯的状态 | 装置的功能 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）回答问题：151联络线线路配置了几套保护？

2. 电气设备的巡视

看课件讲解，学习各类电气设备的部件名称、所在位置、作用、巡视要求。

2.1各部件的作用和巡视要求

变压器或消弧线圈

| 部件名称 | 作用 | 巡视要求 |
| --- | --- | --- |
| 引线套管 |  |  |
| 风扇 |  |  |
| 油流继电器 |  |  |
| 瓦斯继电器 |  |  |
| 油枕 |  |  |
| 硅胶 |  |  |
| 放油阀 |  |  |

251开关

| 部件名称 | 作用 | 巡视要求 |
| --- | --- | --- |
| 断路器分合指示 |  |  |
| SF6压力表 |  |  |
| 储能指示 |  |  |

隔离开关

| 部件名称 | 作用 | 巡视要求 |
| --- | --- | --- |
| 触头 |  |  |

避雷器

| 部件名称 | 作用 | 巡视要求 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏电流 |  |  |

各类设备可能有

| 部件名称 | 作用 | 巡视要求 |
| --- | --- | --- |
| 瓷质、瓷瓶 |  |  |
| 法兰 |  |  |
| 接头 |  |  |
| 油位 |  |  |
| 温度表 |  |  |
| 接地线 |  |  |

2.2 1号变压器的巡视检查项目及其当前状态

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正面220kVA相套管瓷质 |  |  | 背面110kVC相套管油位 |  |  |
| 正面220kVA相套管油位 |  |  | 背面110kVC相套管引线接头 |  |  |
| 正面220kVA相套管引线接头 |  |  | 背面35kVA相套管瓷质 |  |  |
| 正面220kVB相套管瓷质 |  |  | 背面35kVA相套管引线接头 |  |  |
| 正面220kVB相套管油位 |  |  | 背面35kVB相套管瓷质 |  |  |
| 正面220kVB相套管引线接头 |  |  | 背面35kVB相套管引线接头 |  |  |
| 正面220kVC相套管瓷质 |  |  | 背面35kVC相套管瓷质 |  |  |
| 正面220kVC相套管油位 |  |  | 背面35kVC相套管引线接头 |  |  |
| 正面220kVC相套管引线接头 |  |  | 左面有载调压油位 |  |  |
| 正面220kV中性点套管瓷质 |  |  | 左面有载调压机构箱 |  |  |
| 正面220kV中性点套管油位 |  |  | 左面在线滤油机 |  |  |
| 正面220kV中性点套管引线接头 |  |  | 左面110kV中性点套管瓷质 |  |  |
| 风扇1 |  |  | 左面110kV中性点套管油位 |  |  |
| 风扇2 |  |  | 左面110kV中性点套管引线接头 |  |  |
| 风扇3 |  |  | 左面架构接地 |  |  |
| 风扇4 |  |  | 右面油枕油位 |  |  |
| 风扇5 |  |  | 右面绕组温度表 |  |  |
| 风扇6 |  |  | 右面上层油温表 |  |  |
| 风扇7 |  |  | 右面下层油温表 |  |  |
| 风扇8 |  |  | 右面架构接地 |  |  |
| 风扇9 |  |  | 220kV侧避雷器A相引线接头 |  |  |
| 风扇10 |  |  | 220kV侧避雷器A相瓷质 |  |  |
| 瓦斯继电器油位 |  |  | 220kV侧避雷器A相泄漏电流 |  |  |
| 瓦斯继电器油色 |  |  | 220kV侧避雷器A相接地线 |  |  |
| 油流继电器1 |  |  | 220kV侧避雷器B相引线接头 |  |  |
| 油流继电器2 |  |  | 220kV侧避雷器B相瓷质 |  |  |
| 油流继电器3 |  |  | 220kV侧避雷器B相泄漏电流 |  |  |
| 油流继电器4 |  |  | 220kV侧避雷器B相接地线 |  |  |
| 油流继电器5 |  |  | 220kV侧避雷器C相引线接头 |  |  |
| 地面油迹（漏油） |  |  | 220kV侧避雷器C相瓷质 |  |  |
| 背面110kVA相套管瓷质 |  |  | 220kV侧避雷器C相泄漏电流 |  |  |
| 背面110kVA相套管油位 |  |  | 220kV侧避雷器C相接地线 |  |  |
| 背面110kVA相套管引线接头 |  |  | 110kV侧避雷器接地线1 |  |  |
| 背面110kVB相套管瓷质 |  |  | 110kV侧避雷器接地线2 |  |  |
| 背面110kVB相套管油位 |  |  | 110kV侧避雷器A相引线接头 |  |  |
| 背面110kVB相套管引线接头 |  |  | 110kV侧避雷器A相瓷质 |  |  |
| 背面110kVC相套管瓷质 |  |  | 110kV侧避雷器A相泄漏电流 |  |  |

| 110kV侧避雷器B相引线接头 |  |  | 110kV中性点接头 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110kV侧避雷器B相瓷质 |  |  | 110kV中性点触头 |  |  |
| 110kV侧避雷器B相泄漏电流 |  |  | 110kV中性点CT油位 |  |  |
| 110kV侧避雷器C相引线接头 |  |  | 35kV中性点接地刀闸状态 |  |  |
| 110kV侧避雷器C相瓷质 |  |  | 35kV中性点接地刀闸瓷质1 |  |  |
| 110kV侧避雷器C相泄漏电流 |  |  | 35kV中性点接地刀闸瓷质2 |  |  |
| 35kV侧避雷器A相引线接头 |  |  | 35kV中性点接头1 |  |  |
| 35kV侧避雷器A相瓷质 |  |  | 35kV中性点接头2 |  |  |
| 35kV侧避雷器A相泄漏电流 |  |  | 35kV中性点触头 |  |  |
| 35kV侧避雷器B相引线接头 |  |  | 消弧线圈避雷器接地 |  |  |
| 35kV侧避雷器B相瓷质 |  |  | 消弧线圈避雷器瓷质 |  |  |
| 35kV侧避雷器B相泄漏电流 |  |  | 消弧线圈避雷器接头 |  |  |
| 35kV侧避雷器C相引线接头 |  |  | 消弧线圈地面油迹（漏油） |  |  |
| 35kV侧避雷器C相瓷质 |  |  | 消弧线圈温度表 |  |  |
| 35kV侧避雷器C相泄漏电流 |  |  | 消弧线圈瓷质1 |  |  |
| 35kV侧避雷器接地线 |  |  | 消弧线圈瓷质2 |  |  |
| 220kV中性点接地刀闸状态 |  |  | 消弧线圈瓷质3 |  |  |
| 220kV中性点接地刀闸瓷质1 |  |  | 消弧线圈接头1 |  |  |
| 220kV中性点接地刀闸瓷质2 |  |  | 消弧线圈接头2 |  |  |
| 220kV中性点接地刀闸瓷质3 |  |  | 消弧线圈接头3 |  |  |
| 220kV中性点接头 |  |  | 消弧线圈硅胶1 |  |  |
| 220kV中性点触头 |  |  | 消弧线圈硅胶2 |  |  |
| 220kV中性点CT油位 |  |  | 消弧线圈瓦斯油位 |  |  |
| 110kV中性点接地刀闸状态 |  |  | 消弧线圈瓦斯油色 |  |  |
| 110kV中性点接地刀闸瓷质1 |  |  | 消弧线圈油枕油位1 |  |  |
| 110kV中性点接地刀闸瓷质2 |  |  | 消弧线圈油枕油位2 |  |  |
| 110kV中性点接地刀闸瓷质3 |  |  | 消弧线圈放油阀 |  |  |

2.3  251开关的巡视检查项目及其当前状态

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路器A相分合指示 |  |  | B相引线接头2 |  |  |
| A相瓷瓶 |  |  | B相SF6压力表 |  |  |
| A相引线接头1 |  |  | B储能指示 |  |  |
| A相引线接头2 |  |  | 断路器C相分合指示 |  |  |
| A相SF6压力表 |  |  | C相瓷瓶 |  |  |
| A储能指示 |  |  | C相引线接头1 |  |  |
| 断路器B相分合指示 |  |  | C相引线接头2 |  |  |
| B相瓷瓶 |  |  | C相SF6压力表 |  |  |
| B相引线接头1 |  |  | C储能指示 |  |  |

2.4  251CT的巡视检查项目及其当前状态

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相瓷瓶 |  |  | B相油位 |  |  |
| A相引线接头1 |  |  | B相法兰(漏油) |  |  |
| A相引线接头2 |  |  | C相瓷瓶 |  |  |
| A相油位 |  |  | C相引线接头1 |  |  |
| A相法兰(漏油) |  |  | C相引线接头2 |  |  |
| B相瓷瓶 |  |  | C相油位 |  |  |
| B相引线接头1 |  |  | C相法兰(漏油) |  |  |
| B相引线接头2 |  |  |  |  |  |

2.5  2516隔离开关的巡视检查项目及其当前状态

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 |  |  | B相引线接头2 |  |  |
| A相瓷瓶1 |  |  | B相触头 |  |  |
| A相瓷瓶2 |  |  | B相销子 |  |  |
| A相引线接头1 |  |  | C相瓷瓶1 |  |  |
| A相引线接头2 |  |  | C相瓷瓶2 |  |  |
| A相触头 |  |  | C相引线接头1 |  |  |
| A相销子 |  |  | C相引线接头2 |  |  |
| B相瓷瓶1 |  |  | C相触头 |  |  |
| B相瓷瓶2 |  |  | C相销子 |  |  |
| B相引线接头1 |  |  |  |  |  |

- 2.6  251阻波器、出线PT、耦合电容器的巡视检查项目及其当前状态

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251阻波器A相瓷瓶 |  |  | 251阻波器C相引线接头1 |  |  |
| 251阻波器A相引线接头1 |  |  | 251阻波器C相引线接头2 |  |  |
| 251阻波器A相引线接头2 |  |  | 251阻波器C相内部异物 |  |  |
| 251阻波器A相内部异物 |  |  | 251线路PT及耦合电容器C相瓷瓶 |  |  |
| 251阻波器B相瓷瓶 |  |  | 251线路PT及耦合电容器C相引线接头 |  |  |
| 251阻波器B相引线接头1 |  |  | 251线路PT及耦合电容器C相法兰 |  |  |
| 251阻波器B相引线接头2 |  |  | 251线路PT及耦合电容器C相油位 |  |  |
| 251阻波器B相内部异物 |  |  | 251耦合电容器A相接头 |  |  |
| 251阻波器C相瓷瓶 |  |  | 251耦合电容器A相瓷瓶 |  |  |

2.7、220KV 1母PT和避雷器的巡视检查项目及其当前状态

(1)220KV 1母219PT

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相瓷瓶 |  |  | C相瓷瓶 |  |  |
| A相引线接头 |  |  | C相引线接头 |  |  |
| A相法兰 |  |  | C相法兰 |  |  |
| A相油位 |  |  | C相油位 |  |  |
| B相瓷瓶 |  |  | 端子箱密封情况 |  |  |
| B相引线接头 |  |  | 接线发热情况 |  |  |
| B相法兰 |  |  | 端子箱受潮情况 |  |  |
| B相油位 |  |  |  |  |  |

(2) 219PT的避雷器

| 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 | 巡视检查项目 | 当前状态 | 是否有缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相引线接头 |  |  | B相泄漏电流 |  |  |
| A相瓷质 |  |  | B相接地 |  |  |
| A相泄漏电流 |  |  | C相引线接头 |  |  |
| A相接地 |  |  | C相瓷质 |  |  |
| B相引线接头 |  |  | C相泄漏电流 |  |  |
| B相瓷质 |  |  | C相接地 |  |  |

3．电气倒闸操作

- 3.1 正常运行方式下隔离或切除设备的开关操作

| 需要隔离的设备 | 应拉开的开关 |
| --- | --- |
| 251仿一线 |  |
| 151联络线 |  |
| 351馈一线 |  |
| 220KV I母线 |  |
| 110KV II母线 |  |
| 35KV I母线 |  |
| 1#主变 |  |

- 3.2 运行状态的认识

电力系统运行状态分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。分别指明下表中各设备在不同状态时，相应的断路器、隔离开关、接地刀闸都应处于什么状态。

| 设备名称 | 运行 | 热备用 | 冷备用 | 检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 251仿一线线路 |  |  |  |  |
| 251断路器 |  |  |  |  |
| 220 KVⅠ段母线 |  |  |  |  |
| 1#主变 |  |  |  |  |

- 3.3 填写220kV仿真站251断路器由运行转检修的操作票（不包括二次设备），然后在仿真系统上进行操作。

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 填写220kV仿真站220 kVⅠ段母线由运行转检修，负荷全部倒至II母线的操作步骤（不包括二次设备），然后在仿真系统上进行操作。

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 填写220kV仿真站1号主变由运行转检修的操作步骤（不包括二次设备），然后在仿真系统上进行操作。

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

**供电局倒闸操作票

变电站：220kV  ** 变电站       　　　　　　　　编号

| 发令人 |  |  |  | 受令人 |  | 发令时间： | 年 月 日 时 分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作开始时间： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  | 操作结束时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| （ ）监护下操作 ( ) 单人操作 （ ）检修人员操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作任务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模拟√ | 顺序 |  | 操 作 项 目 |  |  |  |  | 执行√ |
| 备注： 检查人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人： 监护人： 值班负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6  分析如下的异常情况，运行人员该如何处理

220kV仿真站251断路器在运行中，运行人员巡视时发现断路器操纵机构故障，此时断路器不能进行分闸操作，运行人员应该如何才能将其退出运行？

4. 电力系统故障及其恢复处理

4.1 线路保护的基本概念

（1）220kV仿真站仿一线的保护装置，使用哪个CT和PT的测量值作为输入？（指出CT和PT的安装地点）

（2）220kV仿真站仿一线的保护出口后，将跳开哪些断路器？

（3）指出220kV仿真站仿一线的保护装置的保护范围（即在全网范围内，哪些地点故障后，可能使该保护动作）

（4）220kV仿真站仿一线的重合闸运行方式是什么（单重、三重或综重）？根据其重合闸方式，填下表：

| 线路上的故障情况 | 描述断路器的动作过程 |
| --- | --- |
| 永久性、单相接地短路 |  |
| 永久性、非单相接地的短路 |  |
| 瞬时性、单相接地短路 |  |
| 瞬时性、非单相接地的短路 |  |

4.2 事故预想

220kV仿真站仿一线两套保护装置的保护类型和动作时间如下，如果该线路上距本站0%处发生单相接地永久短路，各类保护动作情况填表。

| RCS-931B 超高压线路电流差动保护装置 |  |  | CSC-103B数字式超高压线路保护装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护类型 | 动作时间 | 是否动作 | 保护类型 | 动作时间 | 是否动作 |
| 纵联分相电流差动 | 0秒 |  | 纵联距离 | 0秒 |  |
| 纵联零序电流差动 | 0秒 |  | 相间距离1段 | 0秒 |  |
| 相间距离1段 | 0秒 |  | 相间距离2段 | 1秒 |  |
| 相间距离2段 | 1秒 |  | 相间距离3段 | 3秒 |  |
| 相间距离3段 | 3秒 |  | 接地距离1段 | 0秒 |  |
| 接地距离1段 | 0秒 |  | 接地距离2段 | 9.9秒 |  |
| 接地距离2段 | 9.9秒 |  | 接地距离3段 | 9.9秒 |  |
| 接地距离3段 | 9.9秒 |  | 零序电流1段 | 0秒 |  |
| 零序电流1段 | 0秒 |  | 零序电流2段 | 1秒 |  |
| 零序电流2段 | 1秒 |  | 零序电流3段 | 2秒 |  |
| 零序电流3段 | 2秒 |  | 重合闸(投单重) |  |  |
| 重合闸(投单重) |  |  |  |  |  |

4.3 事故仿真   设置251仿一线251阻波器A相绝缘子闪络。启动故障。

（1）故障现象

| 设备 | 现象 |
| --- | --- |
| 主控室： 集控机（后台） | 1．发事故音响 2．动作的开关： 母线电压： 3．报文： 4．251仿一线监控分图： |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 测控屏 |  |
| 保护室： 220kV线路故障录波屏 110kV线路故障录波屏 1号主变故障录波屏 2号主变故障录波屏 |  |

（2）如何由上述故障现象判断出发生故障的地点？

（3）在上述故障后，值班人员应重点检查室外哪些设备？请找到故障设备。将上述故障复归。

（4）如何隔离故障设备？

（5）哪些设备没有故障，但由于上述设备故障而停电？如何恢复这些设备投入运行？

4.4 母线保护的基本概念

（1）220kV仿真站220kV I母线的保护装置，使用哪些CT的测量值作为输入？（指出CT的安装地点）

（2）220kV仿真站220kV I母线的保护出口后，将跳开哪些断路器？

（3）指出220kV仿真站220kV I母线的保护装置的保护范围（哪些地点故障后，可能使该保护动作）

4.5 设置251仿一线2511隔离开关A相瓷瓶闪络

（1）故障现象

| 设备 | 现象 |
| --- | --- |
| 主控室： 集控机（后台） | 1．发事故音响 2．动作的开关： 母线电压： 3．报文： 4．监控分图： |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 220kV线路故障录波屏 110kV线路故障录波屏 1号主变故障录波屏 2号主变故障录波屏 |  |

（2）如何由上述故障现象判断出发生故障的地点？

（3）在上述故障后，值班人员应重点检查室外哪些设备？请找到故障设备。

（4）如何隔离故障设备？

（5）哪些设备没有故障，但由于上述设备故障而停电？如何恢复这些设备投入运行？

4.6 主变保护的基本概念

（1）220kV仿真站1号主变的保护装置，使用哪些CT的测量值作为输入？（指出CT的安装地点）

（2）220kV仿真站1号主变的保护出口后，将跳开哪些断路器？

（3）指出220kV仿真站1号主变的保护装置的保护范围（哪些地点故障后，可能使该保护动作）

4.7 将上述故障复归。设置1号主变高压侧A相引出线套管瓷瓶闪络

（1）故障现象

| 设备 | 现象 |
| --- | --- |
| 主控室： 集控机（后台） | 1．发事故音响 2．动作的开关： 母线电压： 3．报文： 4．监控分图： |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 屏 |  |
| 保护室： 220kV线路故障录波屏 110kV线路故障录波屏 1号主变故障录波屏 2号主变故障录波屏 |  |

（2）如何由上述故障现象判断出发生故障的地点？

（3）在上述故障后，值班人员应重点检查室外哪些设备？请找到故障设备。

（4）如何隔离故障设备？

（5）哪些设备没有故障，但由于上述设备故障而停电？如何恢复这些设备投入运行？

- 三、综合实验思考题 （答案写到附录中）

1. 电力系统一次设备

1.1 主变有什么作用？油浸式主变由哪些部分组成？各部分的作用是什么？简要说明运行中常见的异常情况和处理方法。

1.2 电压互感器有什么作用？其二次侧的电压是多少？简要说明运行中常见的异常情况和处理方法。

1.3 电流互感器有什么作用？其二次侧的电流是多少？其二次侧为什么不能开路？简要说明运行中常见的异常情况和处理方法。

1.4 高压断路器有什么作用？高压断路器种类繁多，一般主要有哪些部分？简要说明运行中常见的异常情况和处理方法。

1.5 隔离开关有什么作用？主要由哪些部分组成？简要说明运行中常见的异常情况和处理方法。

1.6 串联电抗器和并联电抗器各有什么作用？电抗器有哪些类型？通常分别安装在什么地点？

1.7 消弧线圈有什么作用？安装在什么地点？

1.8 高频通道的作用是什么？高频通道由哪些部件组成？各部件的作用是什么？

1.9 并联电容器的作用是什么？

1.10 避雷线、避雷针和避雷器的作用是什么？工作原理有何不同？分别安装在什么地点？

1.11 画图说明常见的电气主接线形式有哪些？简单说明各接线的特点。

1.12 什么叫倒闸操作？倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故？

1.13 线路和主变停、送电的操作顺序有何规定？

1.14 断路器停电操作后应检查哪些项目？

1.15 需要写入操作票的项目有哪些？

2. 电力系统二次部分

2.1 说明我国电力系统中性点接地方式和适用范围。

2.2 小电流接地系统单相接地时，为什么可以继续运行1～2小时？

2.3 短路和断线故障有哪些类型？

2.4 继电保护装置有什么作用？电力系统对继电保护的基本要求是什么？

2.5 简述过流保护、距离保护和高频保护的原理？

2.6 接地距离保护、相间距离保护和零序保护分别反映何种故障类型？

2.7什么是自动重合闸？自动重合闸的运行方式有哪几种？分别适用于什么场合？

2.8变压器的不正常工作状态和可能发生的故障有哪些？一般应装设哪些保护？

2.9变压器的差动保护是什么原理

2.10母线的完全差动保护是什么原理

2.11故障录波器的作用是什么？

- 四、综合实验总结或结论

附录（思考题答案）